## Slide 1: Configuración y Optimización de Sistemas de Cómputo
Master Universitario en Ingeniería Informática
Depto. de Informática de Sistemas y Computadores (DISCA)
Universidad Politécnica de Valencia
Transparencias basadas : Pedro López Rodríguez
Revisión y actualización: Carles Hernández
Notes: https://www.alibabacloud.com/help/en/elastic-compute-service/latest/ecs-bare-metal-instance-types-overview

## Slide 2: Infraestructura del Sistema
Tipos de Clúster
Aspectos de diseño y montaje
  Factores de forma
  Consumo de potencia
  Cableado
  Eficiencia Energética
Notes: Open/Close Cluster  All (or several nodes accesible) vs one or just few nodes acting as front-end (security vs flexibility)

## Slide 3: Tipos de clúster
Alta productividad
  Trabajos independientes, cada uno en un solo núcleo.
  La latencia no es un factor crítico.
  Objetivo: nº de trabajos por unidad de tiempo
Altas prestaciones.
  Aplicaciones paralelas.
  Objetivo: reducir el tiempo de ejecución de la aplicación.
Alta disponibilidad
  Redundancia
  Facilidad de sustitución en caso de fallo.
  Objetivo: funcionamiento continuo.

## Slide 4: Tipos de clúster
Tipos de nodos en un clúster:
  Master nodes:
    Acceso de usuarios, planificación de trabajos, almacenamiento local/global
  Compute slice
    Computación
  Administrative node
    Monitorización de recursos
  Infrastructure node
    Servicios esenciales, equilibrado de carga, planificación de tareas
  File server I/O node
    Almacenamiento

## Slide 5: Tipos de clúster
Redes:
  Gestión y control
    Alta fiabilidad
  Datos
    Acceso a almacenamiento (discos duros)
    Ancho de banda
  Altas prestaciones
    Comunicaciones entre aplicaciones
    Latencia y ancho de banda

## Slide 6: Tipos de clúster
Alta productividad:
  clúster simple (carpet)
Notes: Uno o varios nodos maestro /front-end
Que distribuyen la carga entre los “compute Nodes”
Uno o más servidores de ficheros.

## Slide 7: Tipos de clúster
Alta productividad:
  Granja
Notes: Varias redes (ojo que esto implica tener interfaces independientes en los nodos)
Red de datos y red de gestión y control
Servidores de almacenamiento formando una SAN (Storage Area Network)
Nodos de administración (monitorización de recursos)

## Slide 8: Tipos de clúster
Alta disponibilidad:
  Web server
Notes: Mayores proporciones de disco que de computo respecto a un cluster de alta productividad
En el caso de un servidor web no se necesita mucha capacidad de computo dado que las peticiones son tareas sencillas y cortas que suponen aportar contenido (videos, texto, imágenes) que se almacena en una base de datos (disco).

## Slide 9: Tipos de clúster
x = (n – y) * 100/n
Alta disponibilidad
  Lo ideal sería 24/7 (100%)
  Para medir la disponibilidad
  n = el tiempo total
  y = tiempo que mi sistema no esta disponible
  x = disponibilidad el objetivo es llegar a muchos 9’s
    99.999%  5 nueves

## Slide 10: Tipos de clúster
Como tener alta disponibilidad
  Tener elementos de redundancia en el sistema
    Nodos, red, fuentes de alimentación, …
  Implementar servicios de forma diversa
    Si cae un servicio tener alternativa
  Evitar los “single point of failure” (SPOF)

## Slide 11: Tipos de clúster
Disponibilidad (Availability)
  A = MTTF / (MTTF + MTTR)
  MTTF = Mean time to Failure
    Suele proporcionarlo el fabricante para cada componente
  MTTR = Mean time to repair
    Depende de la instalación en particular
  Ejemplo :
    MTTF = 200,000 horas (23 años) para un disco
    MTTF = 2000 horas (3 meses) para un array de 100 discos
  A tener en cuenta:
    Un fallo en un componente no tiene porque causar un caida del Sistema (failure)

## Slide 12: Tipos de clúster
Altas prestaciones:
Notes: Añade un tercer nivel de red de altas prestaciones

## Slide 13: Tipos de clúster
Altas prestaciones:
  Redes:
    Altas prestaciones
    Datos
    Gestion y control
  Nodos
    Computo
    Maestros o front-end
    Administrativos
    Servidores de Ficheros
    Para test
    Redundantes

## Slide 14: Aspectos de diseño de un clúster
Aspectos de diseño de un clúster de PCs.
  Hardware
  Software
  Middleware

## Slide 15: Aspectos de diseño de un clúster
Hardware:
  Nodos de procesamiento.
  Red de interconexión.
  Sistema de almacenamiento.
  Elementos auxiliares:
    rack, conmutador T/R/M, unidad de distribución de potencia (PDU), SAI, cables
  Otros: consumo, refrigeración, ruido, peso, espacio...

## Slide 16: Aspectos de diseño de un clúster
Software:
  Sistema operativo y distribución.
  Parches y adiciones al sistema operativo.
  Paquetes a instalar.

## Slide 17: Aspectos de diseño de un clúster
Middleware:
  Encendido/apagado.
  Instalación del sistema:
    Primera instalación.
    Actualizaciones.
  Administración y mantenimiento del sistema:
    Configurar servicios.
    Gestión de usuarios.
    Instalar/eliminar paquetes.
    Configurar aplicaciones.
    Monitorización estado y utilización de recursos: temp, uso cpu, esp. disco,...
    Seguridad.
  Equilibrado de carga
  Alta disponibilidad

## Slide 18: Hardware del clúster
Nodos de procesamiento.
  Procesador: tipo, nº procesadores por nodo, nº de cores por procesador.
  Memoria: Latencia y ancho de banda.
  Disco: interfaz, velocidad, capacidad, hot-swap.
  Slots E/S.
  Red.
  Redundancia.
  Factor de forma: Pizza (1U) o Blade (4U o 7U)

## Slide 19: Hardware del clúster
Nodos de procesamiento.
  Placa base

## Slide 20: Hardware del clúster
Armario “rack” donde alojar los nodos.
  19 pulgadas de ancho
  20 a 60 “U” (1 “U”: 1.75 inches =44.5 mm)
Nodo 1U
Nodos Blade
Nodos Twin 4U

## Slide 21: Teclado y monitor, conmutador KVM

## Slide 22: Unidad de distribución de potencia PDU
Conexión en cascada
16
32
24
48
Notes: - Regletas de enchufes con unas especificaciones eléctricas determinadas para poder suministrar energía a una gran cantidad de equipos
- Se pueden configurar de forma remota
Proporcionan medidas de consumo y eficiencia enérgetica
Se conectan en cascada (Daisy-chain) normalmente de forma tolerante a fallos (ring)

## Slide 23: Sistema de Alimentacion Ininterrumpida
Protección de los equipos ante variaciones en el suministro eléctrico, debidas a:
  Actos de la naturaleza.
    Ejemplos: inundaciones y tormentas, vientos fuertes y terremotos
  Problemas de utilización.
    Ejemplos: errores humanos o accidentes en líneas de alta tensión, cortes e interrupciones de conexionado, actos de sabotaje y cortocircuitos.
  Interferencias generadas por cargas
    Ejemplos: ascensores y elevadores, grúas, equipos de soldadura por arco, equipos con variadores de velocidad.

## Slide 24: Sistema de Alimentacion Ininterrumpida
Problemas generados:
  Cortes de energía ó apagones (Blackout)
  Bajadas de voltaje momentáneo ó Microcortes (Sag)
  Bajadas de tensión sostenida (Undervoltage)
  Picos de tensión ó alto voltaje momentáneo (Surge)
  Sobretensión ó subidas de tensión (Overvoltage)
  Ruido eléctrico (Line Noise)
  Variación de frecuencia (Frequency Variation)
  Transitorios ó micropicos (Switching Transient)
  Distorsión armónica (Harmonic Distortion)

## Slide 25: Sistema de Alimentacion Ininterrumpida
Tipos de SAI:
  Off-line/On-line.
    Off-line: Actúan en el momento la tensión desaparece o baja. En el cambio de red a baterías se produce un microcorte (1 a 10 ms).
    On-line. El inversor está siempre en marcha alimentando al equipo. No hay tiempo de transferencia.
  Salida pseudosenoidal/senoidal.
    Para obtener una señal de salida senoidal se emplean filtros
Notes: SAI Offline: Adecuados para la protección de PCs, estaciones de trabajo y servidores de gama baja. Recomendable para zonas que disponen de una red estable, no realizan ningún filtrado de la corriente, por lo tanto únicamente nos protege de una interrupción brusca del suministro
El SAI online realiza una doble conversión de la energía eléctrica, transformándola en continua y después a alterna de nuevo para producir una señal estable e independiente (respecto de irregularidades) de la red eléctrica. Es el adecuado para proteger conjuntos de servidores, data-centers e instalaciones industriales.

## Slide 26: Sistema de Alimentacion Ininterrumpida
Autonomía.
  Tiempo que el SAI puede alimentar las cargas que tiene conectadas en ausencia de red eléctrica.
    Depende de la capacidad de la batería y de la potencia que se le demande.
Potencia.
  La potencia de la carga a proteger: p W. Ej.: 1500 W
  Factor de potencia (cos φ). Ej.: 0.8
  Potencia del SAI = p/cos φ VA. Ej.: 1500/0.8 = 1875 VA
Notes: El factor de potencia se refiere a la capacidad del SAI de absorver la carga. El que no sea = 1 implica que hemos de sobredimensionar la potencia que puede proporcionar.

## Slide 27: Sistema de Alimentacion Ininterrumpida
Potencia de los equipos:

## Slide 28: Cables y conexiones
Lista de cables:
  Alimentación eléctrica. 1 por nodo.
  Red datos. 1 por nodo y NIC.
  KVM. 1 por nodo.
Aspectos a tener en cuenta:
  Organización de los cables.
  Etiquetado de los cables.

## Slide 29: Cables y conexiones

## Slide 30: Cables y conexiones

## Slide 31: Otros aspectos de diseño
Potencia eléctrica necesaria
  Nodos del cluster. Ej.: 500 W
  Servidores de almacenamiento. Ej.: 800 W
  Conmutadores. Ej.: 100 W
  KVM. Ej.: 40 W
  Monitor. Ej.: 40 W
Potencia necesaria en la instalación
    Potencia inst = p/cos φ VA. Ej.: 34.15KW/0.8 = 42.6 KVA
    Potencia = V I  I = Pot/V. Ej.: @220V I=42.6/220= 194 A
Notes: KVA = Potencia aparente  La potencia real KW = KVA* FDP (factor de potencia)

## Slide 32: Otros aspectos de diseño
Espacio necesario.
  Cada rack mide 100cm x 60cm = 0,6 m2
  Espacio para la apertura de puerta frontal y trasera (+0,36 x 2=0,72 m2)
  Total 1,32 m2 por rack

## Slide 33: Otros aspectos de diseño
Peso del sistema.
  Más de 500Kg por rack
  Sobrecarga edificación: aprox. 300 Kg/m2
Dispositivo | Peso | Cantidad | Total
Rack | 150Kg | 2 | 300Kg
Nodos | 10Kg | 64 | 640Kg
Almacenamiento | 15Kg | 2 | 30Kg
Otros | 10Kg | - | 10Kg
 |  |  | 980Kg

## Slide 34: Otros aspectos de diseño
Evacuación del calor generado.
  Necesidad de ventilación forzada  ruido
  Necesidad de equipos de refrigeración
  … que también aumentarán la factura eléctrica.

## Slide 35: Eficiencia Energética
El consumo energético de los centros de datos es enorme
  Los data centers de Google utilizan una energía equivalente al doble de la consumida por San Francisco
    15.5 TW/h (2020)
PUE
  Medida de eficiencia energética
  Potencia utilizada / Potencia equipos informáticos
  El valor 1 es ideal  Toda la energía se gasta para su propósito
  Perdidas: Distribución energía, refrigeración, etc.

## Slide 36: Eficiencia Energética
https://www.google.com/about/datacenters/efficiency/
Notes: - Normalmente se delimita el contorno de aplicación del PUE al entorno del centro de datos (cuadro azul)
- La realidad es que también hay perdidas a tener en cuenta en la generació, transformación y distribución de energía para que llegue a nuestro “site”.

## Slide 37: Eficiencia Energética
Evolución PUE para los centros de datos de Google

## Slide 38: Tipos de clúster
Altas prestaciones (ver transparencias MN4)

## Slide 39: Bibliografia
B. Schroeder and G. A. Gibson. Disk failures in the real world: What does an MTTF of 1,000,000 hours mean to you? In 5th USENIX FAST Conference, 2007
https://www.google.com/about/datacenters/efficiency/
https://www.google.com/intl/es/about/datacenters/discover/
The Energy Efficiency Potential of Cloud-Based Software: A U.S. Case Study Lawrence Berkeley National Laboratory June, 2013